# 火灾探测器调研报告

##### 问：哪位大神给一份火灾探测器的清洗报告

- 答：根据《GB50166-2007火灾自动报警系统施工及验收规范》，每年应检罩氏亏查和试验火灾自动报警系统下列功能：1、应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少一次；2、自动和手动打开排烟阀，关闭电动防火阀和空调系统；3、对物神全部电动防火门、防火卷帘的试验至少1次；4、强制切断非消防电源功能试验；5、对其他有关的消防控制装置进行功能试验。点型感烟火灾探测器投入运行2年后，应每隔3年至少全部清洗核侍一遍，清洗应由有相关资质的机构根据产品生产企业的要求进行。

##### 问：火灾报警探测器

- 答：海072-2 滴周海洋童鞋您好！ 答案找我就可以啦！！~~

##### 问：火焰探测器工作原理是什么

答：火焰探测器的工作哪颤原理是使用固体材料作为传感元件，如或硝酸铝，或使用充气管作为传感元件，如盖革-米勒管，以感测火焰梳产生的0.185-0.260微米波长的紫外线辐射。

硫化铝传感器可用于火焰产生的2.5-3微米波长的红外辐射，而硒化铅或钽酸铝传感器可用于火焰产生的4.4-4.6微米雹枝波长的红外辐射。根据不同燃料的发射光谱，可以选择不同的传感器。三重红外（IR3）被广泛使用。

扩展资料：

火焰探测器的安装要点:

1、一般原理是将探测器安装在保护区内最高目标高度的两倍。在探测器的有效范围内，它不能被障碍物阻挡，包括透明材料，如玻璃和其他。它可以覆盖所有需要保护的目标和区域，便于定期维护。

2、探测器安装后，向下倾斜30-45度，既可以向下看，又可以向前看，同时减少了镜面污染的可能性。保护区内所有可能发生的火灾应保持直线，以避免间接事故和反射。

3、为了避免检测，通常在对面李肆败的角落安装另一个火焰探测器。同时，当其中一个火焰探测器发生故障时，它可以提供备份。

- 参考资料来源：

答：火焰的辐射是具有离散光谱的气体辐射和伴有连续光谱的固体辐射，其波长在0.1-10μm或更宽的范围，为了避免其他信号的干扰，常利用波长<300nm的紫外线，或者火焰中特有的波长在4.4μm附近的CO2辐射光谱作为探测信号。紫外线传感器只对185~260nm狭窄范围内的紫外线进行响应,而对其它频谱范围的光线不敏感,利用它可以对火焰中的紫外线进行检测。到达大气层下地态察李面的太阳光和非透紫材料作为玻壳的电光源发出的光波长均大于300nm，故火焰探测的220m-280nm中紫外波段属太阳光谱盲区（日盲区）。紫外火焰探测技术，使系统避开了最强大的自然光源一太阳造成的复杂背景，使得在系统中信息处理的负担大为减轻。所以可靠性较高，加之它是光子检测手段，因而信噪比高，具没察有极微弱信号检测能力，除此之外，它还具有反应时间极快的特点。与红外探测器相比，紫外探测器更为可靠，且帆迟具有高灵敏度、高输出、高响应速度和应用线路简单等特点。因而充气紫外光电管正日益广泛地应用于燃烧监控、火灾自报警、放电检测、紫外线检测、及紫外线光电控制装置中。

但对于传统的紫外光电管器件，由于结构设计和制备工艺的限制，其噪声和灵敏度是一个互相矛盾的参数。一般而言，需将灵敏度控制在一个合适的水平，过高的灵敏度对器件的低噪声指标是十分困难的，因为灵敏度和噪声信号都是由光敏管发出，传统的检测器会将两种信号同时放大。所以其灵敏度比较差,检测距离小,不能抗雷电的干扰,存在一定的误报率。因而需要基于现有或新发展的探测原理方法，与其它学科技术交叉，通过改进信号采集和处理等方法来改善系统性能。

- 博康电子火焰探测器紫外火焰探测器是敏感高强度火焰发射紫外光谱的一种探测器，它使用一种固态物质作为敏感元件，如碳化硅或硝酸铝，也可使用一种充气管作为敏感元件。

- 答：火焰探测器工作原理是通过检测火焰辐射出的特殊波长的紫外游明线、红雹磨烂外线及可见光等,同时配合对火焰源漏特征闪烁频率来识别,来探测火焰。

答：火焰探测器（flame detector）是探测在物质燃烧时，产生烟雾和放出热量的同时，也产生可见的或大气中没有的不可见的光辐射。

火焰燃烧辐射光波段火焰探测器又称感光式火灾探测器，它是用于响应火灾的光特性，即探测火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。

根据火焰的光特性，目前使用的火焰探测器有三种：一种是对火焰中波长较短的紫外光辐射敏感的紫外探测器；另一种是对火焰中波长较长的红外光辐射敏感的红外探测器；第三种是同时探测火焰中波长较短的紫外线和波长较长的红外线的紫外/红外混合探测器。

具体根据探测波段可升兆知分为：单紫外、单红外、双红外、三重红外、红外\紫外、附加视频等火焰探测器；

根据防爆类型可分为：隔爆型、本安型；

传感器类型：

对于火焰燃烧中产生的0.185~0.260μm波长的紫外线，可采用一种固态物质作为敏感元件，如碳化硅或硝酸铝，也可使用一种充气管作为敏感元件，如盖革一弥勒管。

- 对于火焰中产生的2.5~3μm波长的红外线，可采用硫化铝材料的传感器，对于火焰猜祥产生的4.4~4.6μm波长的红外线可采用硒化铅材料或钽酸铝吵消材料的传感器。根据不同燃料燃烧发射的光谱可选择不同的传感器，三重红外（IR3）应用较广。

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/038717e7ece47f4f1a8894a4.html